# VY_32_INOVACE_200_Měření zemního odporu země

Měření zemního odporu země

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měření zemního odporu země |
| Označení | VY_32_INOVACE_200_Měření zemního odporu země |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 20.11.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip měření zemního odporu země. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Měření zemního odporu země

- Uzemnění	-úmyslné vodivé spojení elektrického obvodu nebo vodivých předmětů v

- jeho blízkosti s vodivými předměty v zemi.

- Zemniče	-vodivé předměty v zemi mající malý odpor (ocelové konstrukce, trubky, desky, pásy, vodovodní potrubí …).

- Ochranné uzemnění	-spojení se zemí za účelem ochrany před nebezpečným dotykem.

- Pracovní uzemnění	-přímé uzemnění části proudového obvody (nebo nepřímé přes svodiče

- přepětí) za účelem bezpečnosti provozu rozvodné soustavy.

- K přerušení ochranného uzemnění může dojít až teprve při zkratu nebo úderu bleskem.

- Odpor ochranného uzemnění se skládá:

- Z ohmického odporu přívodu (zanedbatelné).

- Z přechodového odporu mezi zemničem a zemí (zanedbatelné, pozor na působení oxidace).

- Z vlastního zemního odporu (značně se mění).

- Vodivost půdy:

- Závisí na druhu půdy, jejím rozvrstvení, teplotě, vlhkosti.

- Klesá je-li zem zmrzlá nebo prochází-li zemničem trvale proud (půda se zahřívá, vysušuje).

- Zvýšíme zvlhčením zemniče a země vodou s rozpuštěnou solí (špatným vodičem je voda dešťová, říční, mastné nebo olejové skvrny).

- Měříme pomocí střídavého proudu (při stejnosměrném proudu vznikají chyby způsobené polarizací elektrod) a pro vyloučení vlivu bludných zemních proudů se volí kmitočet odlišný od síťového kmitočtu a jeho násobku (90-140Hz).

- Měříme tranzistorovým měřičem zemních odporů PU 430, Terrometem, případně jiným novějším měřidlem, dle přiloženého návodu.

- Zapojení pro měření zemního odporu

- Zapojení pro měření měrného odporu